Caâu 2 : (3 ñieåm)

Löôùi ñieän 22 kV, coù Dtb = 2 m, phuï taûi coù coâng suaát cöïc ñaïi vaø coù Tmax = 4000 h/naêm, phuï taûi tính baèng MVA.

- Tính (Umax ?

- Tính toån thaát ñieän naêng

trong 1 naêm cuûa löôùi ñieän?

Giaûi:

Sô ñoà thay theá tính toaùn:

(1 ñ)

a) 	(UABC = 0,466 kV ; (UABD = 0,441 kV

( (Umax = (UABC = 0,466 kV ( 2,12 %		(1 ñ)

b) 	(P1 = 46,413 	kW	; (P2 = 4,029 	kW	; (P3 = 3,954 	kW (	(P( = 54,396 	kW

( = (0,124 + )2 x 8760 = 2405,286 h

(A = (P( x ( = 130,838 MWh					(1 ñ)

Caâu 3 : (3 ñieåm)

Löôùi ñieän 22 kV coù UA1= UA2 = 22,6 kV, Dtb= 2m, phuï taûi tính baèng MVA.

a)   Tính ñieän aùp taïi caùc ñieåm nuùt?

b)   Tính toån thaát coâng suaát cuûa löôùi ñieän?

Giaûi :

Sô ñoà thay theá tính toaùn :

a) Ñieän aùp taïi caùc ñieåm nuùt :

(U1 = 0,14  kV	(	UB = UA1 - (U1 = 22,46 kV		(0,5 ñ)

(U3 = 0,143 kV	(	UC = UA2 - (U3 = 22,457 kV		(0,5 ñ)

b) Toån thaát coâng suaát :

(S1 = 9,403 + j12,712 kVA; 	(S2 = 0,363 + j0,302 kVA; 	(S3 = 8,155 + j11,024 kVA

(S( = (S1 + (S2 + (S3 = 17,921 + j24,038 kVA			(1 ñ)

Caâu 4 : (1 ñieåm)

Löôùi ñieän 110 kV, Dtb = 4 m, ñieän aùp taïi A laø 114 kV. Tính ñieän aùp taïi B theo phöông phaùp giaûi phöông trình truøng phöông.

Giaûi :

Thoâng soá daây : z0 = 0,17 + j0,395 (/km ( Z = 17 + j39,5 (

b0 = 2,888.10-6 1/(.km ( =1,747  MVAr

Sô ñoà thay theá tính toaùn:

S = St – j= 20 + j14,253  MVA

(U=kV; 	(U= kV

Phöông trình truøng phöông :  - 11190,012 UB2 + 1115372,359 = 0

Giaûi phöông trình : UB = 105,306 kV.	(1 ñ)

Caâu 1 : (2 ñieåm)

Löôùi ñieän 110 kV coù Dtb = 4 m nhö hình veõ. Bieát ñieän aùp taïi B laø 114 kV.

- Tính toån thaát coâng suaát  cuûa löôùi ñieän.

- Tính coâng suaát truyeàn taûi ôû ñaàu nguoàn.

Thoâng soá daây : z0 = 0,17 + j0,395 (/km ( Z = 17 + j39,5 (

b0 = 2,888.10-6 1/(.km ( =1,747  MVAr

Sô ñoà thay theá tính toaùn:

S = St + j= 12 – j8,253  MVA				(1 ñ)

a) Toån thaát coâng suaát : (S = 0,277 – j0,645  MVA		(0,5 ñ)

b) Coâng suaát ñaàu nguoàn : Sñn = 12,277 – j7,151 MVA		(0,5 ñ)

Caâu 4 : (3 ñieåm)

Löôùi ñieän 22 kV, duøng daây AC coù Dtb = 2 m, (Ucp = 5% Uñm , ktt = 1, Tmax = 6000 h/naêm (jkt=1 A/mm2).

- Choïn tieát dieän daây daãn theo ñieàu kieän maät ñoä doøng khoâng ñoåi.

- Tính toån thaát ñieän naêng cuûa löôùi ñieän vôùi tieát dieän daây vöøa choïn.

Giaûi:

a) Phaân boá coâng suaát :

S2 = SC = 1,4 – j1,3 = 1,91( -42,880 MVA 		( cos(2 = 0,733

S1 = SB + SC  = 3,1 – j2,7 = 4,111( -41,050 MVA 	( cos(1 = 0,754

Choïn x0 = 0,4 (/km

(Ucp = 5% Uñm = 1,1 kV; 	(Ux = (Q1 l1 + Q2 l2) = 0,585 kV

(Ur = (Ucp - (Ux = 0,515 kV

Maät ñoä doøng khoâng ñoåi :

jkñ = = 0,901 A/mm2

jtt = min (jkñ ; jkt ) = 0,901 A/mm2

Tieát dieän caùc ñoaïn :

F1 = = 119,74 mm2

F2 = = 55,632 mm2

Tra baûng choïn F1 laø daây AC – 120, F2 laø daây AC – 50.		(1ñ)

Kieåm tra laïi :

Daây AC – 120 ( z01 = 0,27 + j0,365 (/km (	Z1 = 2,7 + j3,65 (

Daây AC – 50   ( z02 = 0,65 + j0,394 (/km (	Z2 = 2,6 + j1,576 (

(U = 1,087 kV < (Ucp = 1,1 kV (thoaû)

Vaäy choïn F1 laø daây AC – 120, F2 laø daây AC – 50.			(1 ñ)

b) Toån thaát ñieän naêng :

(P1 = 94,277 kW

(P2 = 19,607 kW

(	(P( = (P1 + (P2 =  113,884 kW

( = (0,124 + )2 x 8760 = 4591,782 h

(A = (P( x ( = 522,93 MWh					(1 ñ)

# Text boxes

A

C

D

B

l1 = 4km

l2= 3km

l3= 2km

AC-120

AC-50

AC-70

1,6 + j1,4

0,8 + j0,6

1,2 + j0,8

A

B

C

D

1,08 + j1,46 (

1,95 + j1,182 (

0,92 + j0,766 (

3,6 + j2,8

0,8 + j0,6

0,8 + j0,6

1,2 + j0,8

1,2 + j0,8

1,6 + j1,4

.

.

.

.

l1 = 3 km

A1

B

C

A2

1,6 + j1,7

2 + j0,6

l2 = 2 km

l3 = 4 km

AC – 120

AC – 70

AC – 120

A1

B

C

A2

1,6 + j1,7

2 + j0,6

0,81 + j1,095 (

0,92+ j0,766 (

1,08 + j1,46 (

1,915 + j1,397

0,315 - j0,303

1,685 + j0,903

(1 ñ)

A

B

= 20 + j16 MVA

AC-185

100 km

17 + j39,5 (

20 + j16 MVA

j1,747

MVAr

S

A

B

A

B

= 12 – j10 MVA

AC-185

100 km

.

.

17 + j39,5 (

12 – j10 MVA

j1,747

MVAr

S

A

B

Sñn

.

.

.

A

B

C

l1= 10km

l2 = 4km

1,7 – j1,4

1,4 – j1,3